№ ____________ от «   » _________ 2011г.

Губернатору Новосибирской области

Юрченко В.А.

от

собственников дома « 11 по ул. Горский, м/р.

Уполномоченные лица МКД

Нестерова Виктория Викторовна (Горский м/р., 11-47,  т. 89059306090)

Лило Нина Аркадьевна (Горский м/р., 11-102, т. 89139237721)

Кучапин Павел Валерьевич (Горский м/р., 11-96, ть. 89612259146).

Срочно

Уважаемый Василий Александрович.

Мы, жители дома по адресу Горский м/р., 11 вынуждены обратиться к Вам за помощью по следующей проблеме.

Наш дом был сдан в эксплуатацию строительной компанией «Уникон» 30.12.2008г. со значительным количеством строительных недоделок и передан  на обслуживание  ООО УК «Стандарт», в последствии перешедшей по управление УК «Октябрьская»

Отдельные (незначительные) недоделки были выполнены управляющей компанией ООО УК «Стандарт», но основная масса так и осталась.

В настоящее время МКД № 11 по ул. Горский микрорайон не может полноценно эксплуатироваться, т.к. из-за недостроя приходит в негодность существующее общее имущество дома. Например:

- не выполнен монтаж постоянной схемы электроснабжения. Напряжение подаётся по временному кабелю, рассчитанному на проведение строительно-монтажных работ, проложенному в нарушение действующих правил по случайным опорам, в том числе через тамбуры входных дверей подъезда и помещение перед лифтами и почтовыми ящиками. Кабель имеет временные ремонтные скрутки, не изолированные от атмосферных осадков.

Осенью 2010 года имели место частые пробои указанного кабеля со значительными до 10 часов перерывами в электроснабжении.

- имеются значительные трещины в месте примыкания бетонной отмостки к фасаду дома, происходит активное разрушение, как нижней части фасада, так и самой отмостки, в следствии чего поверхностные воды с прилегающей территории постоянно затапливают подвал дома. При этом устройства для откачки воды из подвала дома отсутствуют.

-не закончен монтаж системы пожаротушения объекта, а именно, не выполнена силовая электрическая часть включения пожарных насосов и электрифицированной арматуры, соответственно не выполнена наладка, не подключена противопожарная сигнализация и автоматика, на пожарных стояках не установлены пожарные краны, отсутствуют пожарные рукава, стволы и т.д.

-не закончен монтаж системы вентиляции на кровле дома. Вентиляторы не работоспособны. Короба в проектном объёме не смонтированы.

-в доме полностью отсутствует система аварийного освещения на пути эвакуации жителей в шахте пожарной лестницы и на переходных балконах.

-отсутствует возможность нормального подъезда  пожарных машин, ввиду того, что подъезды к дому тупиковые, с крайне ограниченной возможность разворота.

И это только основные недоделки, которые в могут непосредственным образом повлиять на безопасность жителей.

Хотя в администрации Ленинского района г.Новосибирска 24.03.2011 года было совещание по подключению дома по постоянной схеме электроснабжения, должны были зайти электрики и подключить противопожарную автоматику. В настоящее время ничего так и не сделано, не ведутся работы и по переводу дома на постоянное электроснабжение (имеется гарантийное обязательство от УК «Октябрьская» по прокладке кабеля и подключению МКД к постоянному источнику эл. питания со сроком исполнения  30.06.2011г.)

С момента совещания прошло достаточно времени, а именно  4 месяца, но НИЧЕГО не сделано! А остальные виды работ (указаны в дефектной ведомости, см. приложение) аналогично не начаты. Управляющей компанией на протяжении 2-х лет направлялись постоянные письма со сметами и деффектовками, но воз и ныне там. 14.01.2011 года  с представителем УК»Октябрьская» Мудрицким И.В., уполномоченными МКД, специалистами УК «Стандарт» проводилось совещание по существующим проблемам, где чётко было сказано, что  дом наш достроят обязательно, но время шло и ни чего не менялось.

Мы же войдя в положение приемника Уникона (группа компаний F-1), учитывая кризисную ситуацию - выжидали, и как выяснилось зря. Безропотно ждали достройки: фасада благоустройство, отделка в подъезде, укладки тратуарной плитки на переходных балконах, устройство противопожарной автоматики, множественные электромонтажные недоделки, вентиляция, а самое главное – постоянная схема электроснабжения.

Собственниками квартир от имени инициативной группы 2 месяца назад были отправлены аналогичные письма в адрес Анисимова В.А. и Абаблакова А.Н., с просьбой личной встречи и и обходу дома № 11по ул. Горский микрорайон, с целью получения от указанных лиц информации о сроках проведения работ по окончанию строительных работ в соответствии с проектной документацией по МКД по ул. Горский микрорайон, № 11.

К сожалению, указанными лицами и в нарушении  действующих норм по работе с обращениями граждан, проигнорировали встречу и письменный ответ на наше обращение по проблемам дома.

До настоящего времени, жильцы, таким образом не поставлены в известность о сроках достройки дома.

В связи с тем, что на август месяц запланирована сдача дома №10 по ул. Горский микрорайон, который находиться н одной площадке с нашим домом и так же подключен по временной схеме через КТПН, жильцы нашего дома обеспокоены, что дополнительная нагрузка приведёт к  нагреву и выходу из строя подстанции временного электроснабжения. Данная схема подключения не обеспечит и не обеспечивает потребность 11 дома в потреблении электроэнергии, что приводило неоднократно к сгоранию силового кабеля (временного от КТПН), особенно в зимне – весенний период. Жители были вынуждены сидеть без электроэнергии в течении 10 часов, в том числе без возможности приготовления пищи, а так же поломке электроприборов.

Мы доведены до отчаяния и не желаем повторять участь посетителей бара «Хромая Лошадь», ведь наша безопасность напрямую связана с наличием постоянного подключеня дома и работой противопожарной автоматики.

Согласно смете. Составленной УК «Стандарт» сумма по недоделкам дома № 11 составляет порядка 5000000 рублей, а стоимость прокладки кабеля для подключения всех трёх домов (8А, 10, 11) составляет 17000000 рублей.

Считаем эту ситуацию не допустимой и требуем представителей власти разобраться в ситуации и обязать  строительную компанию «Уникон» и его правоприемника закончить проектные работы в полном объёме.

Приложения:

1.Копии обращений.

2.Копии ответов

3. Дефектная ведомость.

4.Локальные сметные расчёты.