Рекомендуемая схема обвязки котла

Рекомендуемая схема обвязки твердотопливных котлов БКТТ с подключением радиаторов, бойлеров, газового, дизельного или электрического котлов и теплых полов с регулированием температур с помощью термостатических головок и трехходовых клапанов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА В КОТЕЛЬНУЮ № 1

Описание схемы

Насос рециркуляции (P) подает теплоноситель из системы отопления проталкивая его через котел. Теплоноситель проходя через котел нагревается. Через балансовый кран (bk1) нагретый теплоноситель поступает в ближайший радиатор, который может работать самотечным способом, для предотвращения перегрева в случае сбоя электрического напряжения  (радиатор без термовентиля).

Нагретый теплоноситель протекает через котел, работающий не на твердом топливе k (дизельный, газовый или электрический, если таковой имеется), который после прекращения горения котла  (K) включается или когда котел (K) подает горячий теплоноситель - выключается. Если система снабжена котлом (k), заслонка (2) закрыта, а при его отсутствии - открыта.

Затем нагретый за счет котла (K) теплоноситель протекает через бойлер косвенного нагрева (B) и вентиль (3). При достаточном диаметре входящих патрубков бойлера вентиль (3) закрывается - если весь поток теплоносителя течет через бойлер, бойлер подключен последовательно и вода в нем нагревается быстрее.

Вам не потребуется бойлер очень большого объема, как в случае с паралельным его подключением.

После нагрева бытовой воды (ГВС), теплоноситель поступает в систему радиаторов и по надобности, через термостатический двухходовой проходящий клапан (T2-20-50) поступает в систему подогрева пола. Датчик термостатического двухходового клапана открывает его, если поступающий в пол теплоноситель холоднее установленного уровня температуры (около 35ºC) - и закрывает, если теплее, тем самым защищая теплые полы от перегрева.

Благодаря рециркуляционному насосу (P), теплоноситель обильно циркулирует по змеевикам системы подогрева теплых полов (F). Теплоноситель поступает в котел через трехходовой клапан для распределения и смешивания потока  (T-3-20-50), в случае возврата из радиаторов более теплого потока, нежели установлено (рек. 40º). Благодаря термостатическому датчику, трехходовой клапан направляет часть более теплого потока обратно в систему радиаторов, поддерживая таким образом стабильное тепло в помещении даже при отсутствии термовентилей. Этим достигается более эффективное и экономичное использование топлива.

(bk2) и (bk3) это закрывающие  вентили с возможностью регулировать проходящий поток (задвижки не шаровые краны) или более совершенные вентили для регулирования потока (балансовые), при помощи которых поток от насоса распределяется таким образом, чтобы его хватило для подогрева пола, и в то же время, чтобы он был достаточен для самого котла. Общий объем потока зависит от циркуляционного насоса и так же может быть изменен путем переключения положений скорости насоса.

Достаточно циркуляционного насоса мощностью:

- для котла 10кВт 25 - 60 Вт

- для котла 20кВт 40 - 80 Вт

- для котла 40kВт 50 - 100 Вт

(bk-1) - балансовый краник защитного самотечного радиатора, при помощи которого поток настраивается таким образом, чтобы возвратный патрубок радиатора был примерно на 40ºC холоднее подающего патрубка.

(7) - разборные соединители (американки) - освободив их, можно перекрутить узел на другую сторону котла.

СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА В КОТЕЛЬНУЮ №2

|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФОТОГРАФИЯ СБОРНОГО УЗЛА КОТЕЛЬНОЙ № 2 1. Воздухоотводчик - 1 шт. 2. Футорка Ø25 внешн - Ø 15 внутр - 2 шт. 3. Тройник Ø25 - 8 шт. 4. Футорка Ø30 внешн - Ø 25 внутр - 2 шт. 5. Ниппель Ø25 - 15 шт. 6. Американка Ø25 внутр - 2 шт. 7. Уголок Ø25 внутр - 2 шт. 8. Ниппель Ø15 - 11 шт. 9. Предохранительный клапан 1,5 бар. - 1 шт. 10. Шаровый кран с американкой Ø25 - 1 шт. 11. Шаровый кран Ø25 - 6 шт. 12. Проходной двухходовой клапан с термостатической головкой и выносным контактным датчиком Ø25 (20 - 60ºC) - 1 шт. 13. Фильтр косой Ø25 - 1 шт. 14. Циркуляционный насос - 1 шт. 15. Вентиль запорный (задвижка) Ø25 - 2 шт. 16. Американка Ø25 - 3 шт. 17. Трехходовой клапан с термостатической головкой и выносным контактным датчиком Ø25 - 1 шт. 18. Муфта Ø25 - 1 шт. 19. Уголок Ø25 внутр - 1 шт. 20. Тройник Ø25 - 15 - 2 шт. 21. Шаровый кран Ø15 - 2 шт. 22. Бак расширительный - 1 шт. 23. Футорка Ø25 внешн - Ø 20 внутр - 1 шт. R - в/из радиаторы (-ов) B - в/из бойлер (-а) F - в/из обогрев (-а) пола |
| --- | --- |

СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА В КОТЕЛЬНУЮ №3

Более затратная по комплектующим.

|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ФОТОГРАФИЯ СБОРНОГО УЗЛА КОТЕЛЬНОЙ № 3 1. Воздухоотводчик - 1 шт. 2. Футорка Ø25 - 15 - 3 шт. 3. Футорка Ø32 - 25 - 2 шт . 4. Ниппель Ø25- 4 шт. 5. Тройник Ø25 - 10 шт. 6. Американка Ø25 - 3 шт. 7. Уголок Ø25 внутр - 2 шт. 8. Ниппель Ø15- 1 шт. 9. Предохранительный клапан 1,5 бар. - 1 шт. 10. Шаровый кран с американкой Ø25 - 1 шт. 11. Шаровый кран с американкой внутр Ø25 - 8 шт. 12. Американка для насоса Ø25 - 4 шт 13. Циркуляционный насос - 1 шт. 14. Шаровый кран внутр. Ø15 15. Трехходовой клапан с термостатической головкой и выносным контактным датчиком Ø25 - 1 шт. 16. Американка Ø25 - 16 шт. 17. Уголок Ø15 - 1 шт. 18. Уголок Ø25 - 2 шт. 19. Фильтр косой Ø25 - шт. 20. Балансовый вентиль Ø25 - 1 шт. 21. Футорка Ø25-20 - 2 шт. 22. Бак расширительный - 1 шт. 23. Заглушка Ø25 внешн. - 2 шт. 24. Соединение четырехрожковое Ø25 -1 шт. 25.Тройник Ø25 -15 -10шт. |
| --- | --- |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Котел могут монтировать квалифицированные мастера, предоставляющие гарантии на свою работу, которым известны все требования, и которые тщательно изучили инструкцию нашего котла.

Наше изделие несколько отличается от прежних конструкций. Поэтому ему подходит не все, что подходит другим котлам.

Напр.: Котлам, в которых горение происходит  снизу закладки топлива, рекомендуется интенсивный возврат подогретого потока. Нашему котлу это не подходит.

Если в схемах подключения других котлов современные элементы систем отопления используются самыми разными способами, и рекомендуются очень разные и запутанные схемы их подключения, то мы рекомендуем  только несколько простых, дешевых и оправдавших себя схем.

При монтаже дополнительных элементов просим ознакомиться с требованиями производителей и их соблюдать:

1.  Соблюдая рекомендации производителей термовентилей, гайки регулирования предварительного потока установите согласно указаниям проекта системы отопления (если этого нет, то, 1,5 или 1).

2.  Не превышайте температуры потока в пол при помощи элементов автоматики отопления пола (рекомендуемая производителем температура - 28 - 35C).

3.  Монтируя трехходовые или четырехходовые клапаны, циркулярный насос, во избежание шунтирования котла и нагревательных элементов, монтируйте их в большом кольце системы отопления дома. Желательно, в трубе возвратного потока.

4.  Как часто бывает, не шунтируйте котел и нагревательные элементы при помощи параллельно котлу подключенного бойлера (если бойлер подключается параллельно, то обязательно используйте балансовый вентиль).

5.  Поддерживайте достаточную температуру для хорошей работы котла (70 - 85C).

6.  Соблюдайте указания производителей вкладыша дымовой трубы.

7.  Не позволяется монтировать заслонку для закрытия дымовой трубы. Для уменьшения ее тяги используйте заслонки для самопроизвольного втягивания воздуха нашего производства или других производителей.

8.  Позаботьтесь о достаточной вентиляции в котельной.

9.  Каждый раз, устанавливая наш котел на твердом топливе, пересмотрите технический паспорт (возможны полезные дополнения или рекомендации).

ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

Поперечная площадь отверстия дымовой трубы может быть на 10%меньше, чем указано в основных технических данных, но не больше. Котлу необходима отдельная дымовая труба, к ней нельзя подключать никакие другие приборы. Чтобы конденсат, образовавшийся в дымовой трубе, не тек в котел, дымоход между котлом и дымовой трубой должен быть горизонтальным, не длиннее 1,5м. и не короче 0,20м. Он должен быть хорошо герметизирован в местах соединения и полностью изолирован при помощи теплоизоляционного материала. Дымоход и дымовая труба периодически чистятся с учетом вышеуказанных противопожарных требований.

СХЕМА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

1.      Дымовая труба ( L  от 4м)

DT.  Дымоход (L - 0,20  1,50)

S.     Заслонка и отверстие для подачи воздуха (находится в горизонтальном  дымоходе )

RS.  Регулировочный разновес. (Поворачивая по стрелке, тяга уменьшается)

K. Котел.

Рекомендуем:

- в дымовой трубе установить вкладыш из нержавеющей стали; правильно установленный вкладыш защищает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;

- вкладыш не должен значительно уменьшить поперечного разреза проема дымовой трубы;

- части вкладыша должны быть герметично соединены между собой (при помощи заклепок из нержавеющей стали);

- внизу необходимо установить контейнер для сбора пепла на 15-20 cм ниже входа  дымохода в дымовую трубу, и тогда через него легко можно прочистить дымоход;

- расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой трубы, заполнить негорючим теплоизоляционным материалом. Отверстие вверху герметично зашпаклевать и закрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымовой трубы;

- на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом.

Наиболее частые ошибки

Последствия и устранение

Наиболее часто встречающиеся ошибки во время установки

1. Монтаж производится по схемам других производителей котлов, в которых предвидится возврат обильного количества нагретой воды в возвратный поток, якобы, таким образом, устраняется негативное воздействие конденсата.

2. В старую самоточную систему без регулирования элементов вместе с котлом устанавливается циркулярный насос.

Наиболее частые ошибки при использовании

1. Топка выполняется при слишком сильной тяге в дымоходе

2. Не смазывается трос для поднятия распределителя воздуха.

3. В котле сжигаются пластиковые упаковочные отходы, картонные ящики.

4. Поддерживается температура котла ниже 60C.

Последствия. Устранение

1. Обильный поток охлаждает стенки камеры горения и дымового отверстия достаточно, чтобы на них выделялась влага, хотя она при подогреве успевает высохнуть, а сажа, тем не менее, прилипает к стенкам, из-за чего котел и дымовая  труба периодически закупориваются.

Необходимо установить рекомендуемый поток влага накапливается  ниже камина горения дымовые отверстия всегда останутся чистыми.

2. Из-за большого потока охлажденной воды выделяется большое количество конденсата, котельная пропитывается его ядовитым его запахом, а котел работает настолько неэкономно, что не хватает мощности.

Установить балансовый кран напротив котла или произвести монтаж котельной по 2 схеме.

1. В котле слышна пульсация, иногда подскакивает заслонка для воздуха. Котел работает очень неэкономно, течет конденсат, не хватает мощности.

Повернуть и зафиксировать ручку регулятора заслонки дымохода вверх так, чтобы при помощи тяги воздушная заслонка слегка приоткрылась.

2. Плохо поднимается распределитель воздуха, изнашивается трос. Следует смазать маслом WD  40

3. Если упаковочный картон мешает горению, то пластиковыми строительными или упаковочными отходами топить опасно, поскольку генерируемый дым не успевает равномерно гореть, накапливается избыток дыма, который, взрываясь в котле или дымовой трубе, разрушает соединения дымовой трубы.

4. Из-за конденсата закупоривается котел и дымовая труба.