# 6 Расчетные электрические нагрузки

# Нагрузки жилых зданий

6.1 Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений жилых зданий (лестничных клеток, вестибюлей, технических этажей и подполий, подвалов, чердаков, колясочных и т.д.), а также жилых помещений общежитий следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным 1.

6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ - 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,

Р   = Р      n,                                      (1)

кв    кв.уд

где Р      - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая  по

кв.уд   таблице 6.1  в зависимости от числа квартир,  присоединенных

к линии (ТП), типа кухонных  плит,   кВт/квартиру.  Удельные

электрические   нагрузки установлены с учетом   того,    что

расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее   по

фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15%;

n     - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).

# Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру

┌───┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │   Потребители    │          Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир          │

│п.п│  электроэнергии  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                  │ 1-5 │  6  │  9  │ 12  │ 15  │  18  │ 24 │ 40  │  60  │ 100 │ 200 │ 400 │ 600 │1000 │

│   │                  │     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │Квартиры с плитами│ 4,5 │ 2,8 │ 2,3 │  2  │ 1,8 │ 1,65 │1,4 │ 1,2 │ 1,05 │0,85 │0,77 │0,71 │0,69 │0,67 │

│   │на природном газе*│     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   ├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │На сжиженном  газе│  6  │ 3,4 │ 2,9 │ 2,5 │ 2,2 │  2   │1,8 │ 1,4 │ 1,3  │1,08 │  1  │0,92 │0,84 │0,76 │

│   │(в том  числе  при│     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   │групповых         │     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   │установках  и   на│     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   │твердом топливе)  │     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   ├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Электрическими,   │ 10  │ 5,1 │ 3,8 │ 3,2 │ 2,8 │ 2,6  │2,2 │1,95 │ 1,7  │ 1,5 │1,36 │1,27 │1,23 │1,19 │

│   │мощностью 8,5 кВт │     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 2 │Летние  домики  на│  4  │ 2,3 │ 1,7 │ 1,4 │ 1,2 │ 1,1  │0,9 │0,76 │ 0,69 │0,61 │0,58 │0,54 │0,51 │0,46 │

│   │участках   садовых│     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

│   │товариществ       │     │     │     │     │     │      │    │     │      │     │     │     │     │     │

├───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│* В зданиях по типовым проектам.                                                                           │

│                                                                                                           │

│Примечания                                                                                                 │

│1 Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции. │

│2 Удельные расчетные нагрузки  квартир  учитывают  нагрузку  освещения  общедомовых  помещений  (лестничных│

│клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных  устройств  и  мелкого│

│силового  оборудования  (щитки  противопожарных  устройств,  автоматики,  учета  тепла  и  т.п.,  зачистные│

│устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).                                                      │

│3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90  м2)│

│в зданиях по типовым проектам.                                                                             │

│4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на│

│проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│

│6.2 и 6.3).                                                                                                │

│5 Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.                        │

│6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и  силовую  нагрузку│

│встроенных (пристроенных) помещений общественного  назначения,  нагрузку  рекламы,  а  также   применение в│

│квартирах  электрического  отопления,  электроводонагревателей  и  бытовых  кондиционеров  (кроме   элитных│

│квартир).                                                                                                  │

│7 Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума  нагрузок  следует  применять│

│коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими  плитами  и  0,5  -  для  жилых  домов  с   плитами на│

│газообразном и твердом топливе.                                                                            │

│8 Электрическую нагрузку жилых зданий  в  период  летнего  максимума  нагрузок  можно  определить,  умножив│

│значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе;  0,6  -│

│для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.    │

│9 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут  корректироваться  для  конкретного  применения  с  учетом│

│местных условий. При наличии документированных и утвержденных  в  установленном  порядке  экспериментальных│

│данных расчет нагрузок следует производить по ним.                                                         │

│10 Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Количество квартир в доме n = 1;

Удельная нагрузка на дом:

Газ : Pкв уд = 6кВт;				Электроплита : Pкв уд = 10кВт;				Дача: Pкв уд = 4кВт;

Зимний максимум на Х домов.

Газ: Pзм = 6 × 0,5 × Х = 3 × Х		Электроплита: Pзм = 10 × 0,7 × Х = 7 × Х;			Дача:  Pзм = 4 × 0,5 × Х = 2 × Х (если газ) = ний максимум на Х домов.

имума нагрузок вводитс

Pзм = 4 × 0,7 × Х = 2,8 × Х (если плита)

Итого.

На 100 кВт можно поставить:

ГАЗ:	33 дома, 				ЭЛЕКТРОПЛИТА :	 14 = ний максимум на Х домов.

имума нагрузок вводитс домов				Дача:	 50 домов если газ  и 36 дачных.

Памятуя о том, что типовой проект это не только планировка но и набор электрооборудования тоже «типовой».

Обычно это Холодильник + Телевизор + Чайник + Утюг + Лампочки.